## Ark1
| Fysisk/Kemiske Parametre |  | UNDERSØGT
| Bilag 1 a | KVAL.KRAV | Ledningsnet | Gennemsnit | Note | Vurd. iflg. Bilag 6 | Anbefaling i forhold til Taphaneprøver i forhold til menneskers sundhed og Bilag 6
1 | Farvetal | 15 | Aldrig | 6 Værk | Ændring i ledningsnet ukendt | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
2 | Turbiditet | 1 | 1993 – 1994 | 0,2 Værk | Ændring i ledningsnet ukendt | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
3 | Lugt | -
4 | Smag | -
5 | Temperatur | -
6 | pH | 7,0 – 8,5 | 1991 – 2017 | 7.6 | Stabil |  | Fjernes. Udføres på værk. Udføres v. Boringskontrol
7 | Ledningsevne | 2500 | 1991 – 2017 | 700 | Stabil | < 30% | Fjernes. Udføres på værk. Udføres v. Boringskontrol
8 | NVOC | 4 | 1991 – 2017 | 2,7 Værk | Ændring i ledningsnet ukendt | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
9 | Natrium | 175 | 1991 – 2017 | 18 Værk | Stabil. Tilførsel i ledningsnet ikke mulig. | < 30% | Fjernes. Udføres v. Boringskontrol
10 | Ammonium | 0.05 | 1980 – 2017 | < 0,02 | Driftsparameter |  | Udføres på værk.
11 | Jern, total | 0.2 | 1991 – 2017 | < 0,1 | Driftsparameter | < 60% | Udføres på udvalgte steder på ledningsnet. Udføres på værk.
12 | Mangan, total | 0.05 | 1991 – 2017 | < 0,002 Værk | Driftsparameter. Stabil. Tilførsel i ledningsnet ikke mulig. | < 30% | Fjernes. Udføres på værk.
13 | Klorid | 250 | 1991 – 2017 | 40 Værk | Stabil. Tilførsel i ledningsnet ikke mulig. | < 30% | Fjernes. Udføres v. Boringskontrol
14 | Sulfat | 250 | 1991 – 2017 | 50 Værk | Stabil. Tilførsel i ledningsnet ikke mulig. | < 30% | Fjernes. Udføres v. Boringskontrol
15 | Nitrat | 50 | 1980 – 2017 | 1,7 Værk | Stabil. Den påviste niveau stammer fra omdannelse af Ammonium. | < 30% | Fjernes. Udføres på værk. Udføres v. Boringskontrol
15 | Fluorid | 1.5 | 1980 – 2017 | 0,4 Værk | Stabil. Tilførsel i ledningsnet ikke mulig. | < 30% | Fjernes. Udføres v. Boringskontrol
16 | Nitrit | 0,10 / 0,01 | 1980 – 2017 | < 0,002 Værk | Driftsparameter | < 30% | Fjernes. Udføres på værk.
18 | Ilt | - |  |  | Driftsparameter | - | Udføres på værk.
Uorganiske sporstoffer
Bilag 1 b
1 | Aluminium | 200 | Aldrig |  | Ændring i ledningsnet ukendt | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering. Kan med fordel inkl. i boringskontroller samtidig.
2 | Antimon | 5 | 2002 – 2017 | < 0,2 | Ikke påvist på Ledningsnet. Kan ikke tilføres i forsyningsledn. | < 30% | Fjernes
3 | Arsen | 5 | 2002 – 2017 | < 0,05 | Påvisning meget lav. Påvisning i Bo. < 30%. Kan ikke tilføres i forsyningsledn. | < 30% | Fjernes
4 | Bly | 5 | 2002 – 2017 | < 1 | Påvisning meget lav. Kan ikke tilføres i forsyningsledn. | < 30% | Fjernes. Udføres v. Boringskontrol
5 | Bor | 1000 | 2002 – 2017 | 50 | Påvisning meget lav. Påvisning i Bo. < 30%. Kan ikke tilføres i forsyningsledn. | < 30% | Fjernes. Udføres v. Boringskontrol
6 | Cadmium | 3 | 2002 – 2017 | < 0,003 | Påvisning meget lav. Kan ikke tilføres i forsyningsledn. | < 30% | Fjernes
7 | Cobolt | 5 | 2012 – 2017 | < 0,03 | Påvisning meget lav. Påvisning i Bo. < 30%. Kan ikke tilføres i forsyningsledn. | < 30% | Fjernes. Udføres v. Boringskontrol
8 | Chrom | 50 | 2002 – 2017 | 0.5 | Påvisning meget lav. Kan ikke tilføres i forsyningsledn. | < 30% | Fjernes
9 | Cyanid | 50 | Aldrig | - |  | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering. Kan med fordel inkl. i boringskontroller samtidig.
10 | Kobber | 2000 | 2002 – 2017 | 10 | Påvisning lav. Kan ikke tilføres i forsyningsledn. | < 30% | Fjernes
11 | Kviksølv | 1 | 2002 – 2017 | < 0,2 | Påvisning meget lav. Kan ikke tilføres i forsyningsledn. | < 30% | Fjernes
12 | Nikkel | 20 | 2002 – 2017 | 1 | Påvisning meget lav. Kan ikke tilføres i forsyningsledn. | < 30% | Fjernes. Udføres v. Boringskontrol
13 | Selen | 10 | 2002 – 2017 | 0.5 | Påvisning meget lav. Kan ikke tilføres i forsyningsledn. | < 30% | Fjernes
14 | Sølv | 10 | 2002 – 2017 |  | Ikke relevant.
15 | Zink | 3 | 2002 – 2017 | Svingende | Ændring i ledningsnet ukendt | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering. Kan med fordel inkl. i boringskontroller samtidig.
Organiske mikroforureninger
Bilag 1 c
Chlorphenoler
1 | Pentachlorphenol | 0.01 | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
Materiale monomerer
2 | Acrylamid | 0.1 | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet? kontrolleres ved hjælp af produktspecifikation | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
3 | Epichlorhydrin | 0.1 | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet? kontrolleres ved hjælp af produktspecifikation | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
4 | Vinylchlorid | 0.5 | 2002 – 2014 | < 0,02 Værk | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet? kontrolleres ved hjælp af produktspecifikation | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
| Opløsningsmidler - chlorholdige | SUM 3
5 | Dichlormethan | 1
6 | Trichlormethan (Chloroform) | 1 | 2002 – 2017 | < 0,02 Værk |  | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
7 | 1,1-dichlorethylen | 1 | 2009 – 2015 | < 0,02 Værk |  | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
8 | trans-1,2-dichlorethylen | 1 | 2009 – 2015 | < 0,02 Værk |  | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
9 | cis-1,2-dichlorethylen | 1 | 2002 – 2017 | < 0,02 Værk |  | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
10 | 1,2-dichlorethan | 1 | 2002 – 2017 | < 0,02 Værk |  | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
12 | 1,1,1-Trichlorethan | 1 | 2002 – 2017 | < 0,02 Værk |  | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
13 | Trichlorethen (Trichlorethylen) | 1 | 2002 – 2017 | < 0,02 Værk |  | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
14 | Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen) | 1
Olieprodukter
15 | Benzen | 1 | 2002 – 2017 | < 0,1 Værk |  | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
PAH-forbindelser
16 | Benz(a)pyren | 0.01 | Aldrig |  | Kan tilføres i Ledningsnettet såfremt der findes tjærebelagte forsyningsledninger/stikledninger/jordledninger | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
17 | Fluoranthen | 0.1 | Aldrig |  | Kan tilføres i Ledningsnettet såfremt der findes tjærebelagte forsyningsledninger/stikledninger/jordledninger | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
18 | benzo(b)fluoranthen | SUM 0,10 | Aldrig |  | Kan tilføres i Ledningsnettet såfremt der findes tjærebelagte forsyningsledninger/stikledninger/jordledninger | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
19 | benzo(k)fluoranthen | SUM 0,10 | Aldrig |  | Kan tilføres i Ledningsnettet såfremt der findes tjærebelagte forsyningsledninger/stikledninger/jordledninger | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
20 | benzo(ghi)perylen | SUM 0,10 | Aldrig |  | Kan tilføres i Ledningsnettet såfremt der findes tjærebelagte forsyningsledninger/stikledninger/jordledninger | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
21 | indeno(1,2,3-cd)pyren | SUM 0,10 | Aldrig |  | Kan tilføres i Ledningsnettet såfremt der findes tjærebelagte forsyningsledninger/stikledninger/jordledninger | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
| sum PFAS-forbindelser (12 stk.) | SUM 0,1
22 | PFBS | - | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
23 | PFHxs | - | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
24 | PFOS | - | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
25 | PFOSA | - | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
26 | 6:2 FTS | - | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
27 | PFBA | - | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
28 | PFPeA | - | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
29 | PFHxA | - | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
30 | PFHpA | - | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
31 | PFOA | - | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
32 | PFNA | - | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
33 | PFDA | - | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
Pesticider (ikke i Bilag 2)
34 | Aldrin | 0.03 | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
35 | Dieldrin | 0.03 | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
36 | Heptachlor | 0.03 | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
37 | Heptachlorepoxid | 0.03 | Aldrig |  | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
Pesticider og nedbrydningsprodukter
| Bilag 2 | SUM 0,50 |  |  | Alle pesticider udført på værk
1 | Atrazin | 0.1 | 1994 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
2 | Bentazon | 0.1 | 2002 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
3 | Dichlobenil | 0.1 | 2002 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
4 | Dichlorprop | 0.1 | 1994 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
5 | Diuron1) | 0.1 | 2012-2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet. Uvist vedr. frugt og granavl?? | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
6 | ETU (Ethylenthiourea) | 0.1 | 2012 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
7 | Glyphosat | 0.1 | 2012 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
8 | Hexazinon | 0.1 | 2002 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
9 | MCPA | 0.1 | 1994 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
10 | Mechlorprop | 0.1 | 1994 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
11 | Metalaxyl/metalaxyl-M | 0.1 |  |  | Ingen kartoffelavl i indvindingsområde. |  | Fjernes
12 | Metribuzin | 0.1 |  |  | Ingen kartoffelavl i indvindingsområde. |  | Fjernes
13 | Simazin | 0.1 | 1994 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
14 | 2,6-Dichlorbenzosyre | 0.1 | 2012 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
15 | 2,4-Dichlorphenol | 0.1 | 2002 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
16 | 2,6-Dichlorphenol | 0.1 | 2011 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
17 | 4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)3) | 0.1 | 2011 – 2017 | < 0,002 Værk | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
18 | 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) | 0.1 | 2012 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
19 | 4-Nitrophenol | 0.1 | 2012 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
20 | AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | 0.1 | 2012 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
21 | BAM (2,6-Dichlorbenzamid) | 0.1 | 2002 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
22 | N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826) | 0.1 | 2015 – 2017 | < 0,01 | Ingen kartoffelavl i indvindingsområde. | < 30% | Fjernes
23 | N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-methoxyacetyl)alanin (CGA108906) | 0.1 | 2015 – 2017 | < 0,01 | Ingen kartoffelavl i indvindingsområde. | < 30% | Fjernes
24 | DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin) | 0.1 | 2012 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
25 | Desethyl-hydroxy-atrazin | 0.1 | 2012 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
26 | Desethyl-atrazin | 0.1 | 2002 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
27 | Desethyl-terbuthylazin | 0.1 | 2012 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
28 | Desisopropyl-atrazin | 0.1 | 2002 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
29 | Desisopropyl-hydroxy-atrazin | 0.1 | 2012 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
30 | Desphenyl-chloridazon | 0.1 | 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
31 | Didealkyl-hydroxy-atrazin | 0.1 | 2012 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
32 | Hydroxy-atrazin | 0.1 | 2002 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
33 | Hydroxy-simazin | 0.1 | 2012 – 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | < 30% | Fjernes. Udføres på Boringskontrol
34 | Methyl-desphenyl-chloridazon | 0.1 | 2017 | < 0,01 | Kan ikke tilføres i Ledningsnettet | 3 år mangler | Udføres 3 år – revurdering
35 | Metribuzin-desamino-diketo | 0.1 |  |  | Ingen kartoffelavl i indvindingsområde. |  | Fjernes
36 | Metribuzin-diketo | 0.1 |  |  | Ingen kartoffelavl i indvindingsområde. |  | Fjernes
37 | Metribuzin-desamino | 0.1 |  |  | Ingen kartoffelavl i indvindingsområde. |  | Fjernes
Bakteriologiske parametre
Bilag 1 d
A | Coliforme bakt. | i.m. |  |  | Indgår i måling for E.coli. Forureningsindikator for overflade/jordvand. |  | Udføres v. alle prøver, med mindre andet aftales.
B | E.coli | i.m. |  |  | Frekvens må ikke ændres. Forureningsindikator for spildevand. |  | Udføres v. alle prøver, med mindre andet aftales.
C | Kimtal v 22 °C | 200 |  |  | Bør ikke fjernes. Forurenings |  | Udføres v. alle prøver, med mindre andet aftales.
D | Kimtal v 37 °C | - |  |  | Indgår ikke i BEK 1147. |  | Udføres v. Bakteriologisk kontrol på værk og råvand.
E | Enterokokker | i.m. |  |  | Hvis der forekommer forurening ved spildevand/overfladevand vil Enterokokker være at finde i vandet. |  | Udføres v. Bakteriologisk kontrol på B-parametre og råvand.
F | C. perfringens | i.m. |  |  | Grundvandet hidrører som udgangspunkt ikke fra overfladevand. Ved påvisning af E.coli |  | Udføres såfremt råvandsstationer oversvømmes.
ØVRIGE ANALYSER
Boringskontrol – udvalgte parametre
Bilag 8 – Boringskontrol
1 | Aggr. kuldioxid | i.m. | 1991 – 2017 | < 2 Værk | Ikke påvist i Boringskontrol. Kemisk ikke muligt at påvise. | < 30% | Udføres ikke
2 | Svovlbrinte | i.m. |  |  | Nitrat < 3. Påvist i Boringskontroller |  | Udføres på værk
3 | Metan | i.m. |  | 12 | Nitrat < 3. Påvist i Boringskontroller |  | Udføres på værk
4 | Strontium | - |  |  | Der indvindes ikke fra skrivekridt |  | Er fra laboratoriets side inkl. i Boringskontrol.
Tilvalg ved særlige omstændigheder
| Sølv |  |  |  | Pt. ikke relevant.
| Aluminium |  |  |  | Pt. ikke relevant.
| Klor (frit og total) |  |  |  | Pt. ikke relevant.
| Klorit + Klorat |  |  |  | Pt. ikke relevant.
| Bromat |  |  |  | Pt. ikke relevant.
| Radioaktivitetsindikatorer |  |  |  | Måles på nationalt plan.
Tegnforklaring: i.m. - ikke målelig. - ikke angivet.