## Slide 1: Årsager til og konsekvens af, svovlbrinte dannet i trykledninger
05061999123
Biofilm
Lugt
Svovl-brinte
Korrosion
Sundhedsfare
Notes: Præsentation er ment som en introduktion til svovlbrinte som er dannet i tryksatte spildevandssystemer. Præsentationens formål er primært at introducere modtagerne til de sundhedsrisici der er forbundet med svovlbrinte, samt de kemiske og biologiske processer der er årsag til at svovlbrinte dannes. De viste biologiske og kemiske processer er medtaget for at forklare de grundlæggende forhold og processer, men er ikke nødvendigvis dækkende ud fra en dybere teoretisk betragtning.
Præsentationen er udgivet af DANVA’s netværksgruppe vedrørende svovlbrinte. Materialet kan frit benyttes og gengives med klar kildeangivelse, men må ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse, herunder undervisningsbrug. I øvrigt er det underlagt den gældende lovgivning vedrørende ophavsret.

## Slide 2: Netværksgruppen vedr. svovlbrinte januar 2016
Officiel DANVA-netværksgruppe
Formand Ulrik Folkmann, Hedensted forsyning, uf@hspv.dk
Hjørring Forsyning
Aalborg Forsyning
Vestforsyning
Aarhus Vand
Hedensted Forsyning
BlueKolding
FFV, Faaborg-Midtfyn
Vandcenter Syd, Odense
Aalborg Universitet
Krüger

## Slide 3: Agenda
Hvorfor er svovlbrinte interessant
Karakteristika
Problemets omfang
Hvad fremmer H2S
Hvor forekommer H2S
Spildevandets bestanddele
Hvordan dannes H2S
H2S og sundhedsfare
Korrosion
Forebyggelse og afhjælpning
Opsummering
Notes: Svovlbrinte dannet i tryksatte ledningssystemer er ikke et nævneværdigt problem så længe det holdes inde i trykrørene, men i det øjeblik svovlbrinten overgår til luftfasen, hvilket sker i oppumpningsbrønde og gravitationsledninger, kan svovlbrinten blive problematisk.
Præsentationen redegør for hvor og hvorfor svovlbrinte opstår i de tryksatte ledninger, samt de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici der er forbundet med svovlbrinte. De anvendte hygiejniske grænseværdier der er anvendt var gældende ultimo 2015.
Derudover forklares hvorfor kombinationen af svovlbrinte og beton kan være meget omkostningskrævende, og mulighederne for kemisk, biologisk og mekanisk begrænsning af svovlbrintedannelse berøres kort.

## Slide 4: Hvorfor er svovlbrinte interessant?
Det lugter
Det er sundhedsfarligt
Det nedbryder beton
Det nedbryder metaller
Det hæmmer renseprocesser på renseanlæg
Click
Click
Click
Vi bliver nødt til at forholde os til svovlbrinte, da det på enhver tænkelig måde er uønsket og omkostningsfuldt
Notes: Grunden til, at vi beskæftiger os med svovlbrinte i spildevandssystemer er, at svovlbrinten ikke bringer noget positivt med sig. Svovlbrinte lugter fælt, det er sundhedsfarligt og nedbryder alle beton- og metalkonstruktioner. Derudover kan det have en hæmmende effekt på spildevandsrensningen, da slambundfældningsegenskaberne kan forringes.
Til trods for, at der er meget fokus på svovlbrinte og de risici der er forbundet dermed, sker der desværre hvert år dødsfald grundet utilstrækkeligt kendskab til hvor og hvornår, farlige situationer kan opstå.
I Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v., udgivet i 1983 og senest revideret i 1988, er der stillet krav om, at personer beskæftiget med arbejder der er underlagt bekendtgørelsen, skal instrueres om de risici der er forbundet med arbejdet, herunder hvor der er risiko for at blive udsat for svovlbrinte, og konsekvenserne deraf.
De alvorligste skader og dødsfald rammer ofte personer med perifer tilknytning til arbejdsområdet, f.eks. personer som kun lejlighedsvist udfører risikobehæftet arbejde, og derfor måske ikke har viden om risici.
Alle som udfører arbejde der kan være risikobehæftet, skal instrueres så grundigt, at de er i stand til at identificere potentielt kritiske aktiviteter og arbejdsområder, og have viden om og forståelse for nødvendigheden af at anvende værnemidler.

## Slide 5: Kemiske karakteristika
Kemisk betegnelse: H2S
Kogepunkt: 60 oC
Massefylde: 1,36 kg/m3 (luft 1,205 kg/m3)
Selvantændelsestemp.: 232 °C
Eksplosionsgrænser: 4,3%volumen - 46%volumen (4.300-46.000 ppm)
Konventionsfaktor: 1 mg H2S/m3 = 0,706 ppm
Click
Click
Yderst brandfarlig
Meget brandfarlig
Brandfarlig
Akut giftig
Giftig for vand-
levende organismer
Svovlbrinte Hydrogensulfid Dihydrogensulfid
UN-mærkning
Notes: Svovlbrinte er en opløst gasart, som dannes ved anaerob omsætning af organisk stof og sulfat. Svovlbrinte lugter fælt og bemærkes derfor i selv meget lave koncentrationer. Svovlbrintes kemiske betegnelse er H2S, og kogepunkter er -60ͦ°C, så den er altid på gasform.
Med en massefylde på 1,36 kg/m3, er den noget tungere end atmosfærisk luft. Det betyder, at gassen er i stand til at bevæge sig over store afstande, da den altid vil søge nedad. Derfor vil gassen altid samles i brønde og lavpunkter.
Selvantændelsestemperaturen er 232 ͦ°C, hvilket er en relativ lav temperatur, så selv små varmekilder som elektrisk værktøj, cigaretter, og gnister, vil kunne udløse en eksplosion. Da eksplosionsinterval er mellem 4,3 vol% og 46 vol% (4.600-43.000 ppm), er det en gas som, er eksplosiv i et meget stort koncentrationsområde, men det forudsætter en meget høj koncentration. Til sammenligning er kan nævnes, at selvantændelsestemperaturen for metan er 595 ͦ°C og eksplosionsinterval er mellem 4,4 vol% og 15 vol%. Med andre ord selvantænder H2S ved meget lavere temperatur og er eksplosiv i et meget større interval end metan.
H2S har adskillige kaldenavne, og de hyppigste er ”svovlbrinte”, ”Hydrogensulfid” og ”Dihydrogensulfid”. Derudover har gassen en lang række populærnavne, eksempelvis ”kloakgas” og ”gyllegas”.
Faresymbolerne for svovlbrinte er: Brandfare, akut forgiftningsrisiko samt giftighed i forhold til vandlevende organismer.

## Slide 6: De primære kilder til sulfat, SO42-
Rengørings- og afspændingsmidler
Vaskepulver
Utallige produkter til personlig pleje
- sæber
- shampooer
- tandpasta
- kosmetik
Typiske betegnelser
- Sodiumlaureth Sulfat (SLES)
- Sodiumlauryl Sulfat (SLS)
Click
Click
Click
Notes: Sulfat er naturligt forekommende i grundvand, men det fjernes i den behandlingsproces vandet gennemgår inden det pumpes ud til forbrugerne.
I spildevandsmæssig sammenhæng, er de væsentligste kilder til sulfat rengøringsmidler og kosmetiske produkter. I takt med den øgede bevidsthed omkring de miljømæssige konsekvenser af vore daglige gøremål, er der kommet øget fokus på de footprint, det resulterer i.
Et eksempel på den øgede fokus er, at der kommer flere og flere sulfatfri produkter på markedet, hvilket vil have en positiv effekt på mængden af dannet sulfid. Der er dog mange andre sulfatkilder, så en 100% fjernelse af sulfatholdige rengøringsprodukter, kosmetik, etc. vil ikke løse problemerne med svovlbrinte.
Produkter som er miljømærkede /Svanemærket har et lavere indhold af uønskede bestanddele.

## Slide 7: Er spildevand bare spildevand?
Data provided by the City of Los Angeles
Data courtesy of the City of L.A., CA
Øget korrosion
  Spildevand er blevet mere sulfidholdig
  Problemerne bliver større
Opløst sulfidkoncentration [mg/l]
Grænseværdi for korrosion
Sulfider
Click
Notes: Et kig på mængden af sulfid i spildevand viser, at mængden er steget konstant fra midten af 80’erne frem til midten af 90’erne, og der ikke noget der indikerer at udviklingen er vendt igen.
Det er derfor overordentligt sandsynligt at problemerne med svovlbrinte ikke bliver mindre i fremtiden.

## Slide 8: Stigende svovlbrinteproblemer
Vandmiljøhandlingsplanen
- krav om bedre rensning centralisering
Benchmark
- krav om effektivitet centralisering
Grønne afgifter
- mindre vandforbrug længere opholdstid
Ændret spildevandssammensætning – mere sulfid
Click
Click
Click
Click
Notes: Udover ændringer i mængden af potentielt svovlbrintefremmende stoffer, er der en række fysiske forhold som er medvirkende til at øge problemerne med svovlbrinte.
Vandmiljøhandlingsplanerne har gennem de seneste dekader medført en del ændringer i den måde vi håndterer spildevand på, bl.a. har de øgede krav til renseeffekter samt fokusering på benchmark og effektivitet resulteret i, at mange små renseanlæg er nedlagt, til fordel for store centrale renseanlæg. Kloakeringen af det åbne land har ligeledes resulteret i mange problemer, da der er etableret mange store tryksatte systemer, selv om vandmængderne er meget små. Da der ikke er regler og normer for design og dimensionering af tryksatte transportsystemer, bliver mange systemer designet for væsentligt større belastninger end der reelt er behov for, hvilket er fremmer dannelsen af svovlbrinte.
Indførelsen af grønne afgifter på vand har ligeledes haft en betydelig effekt. Tilbage i 80’erne var det typiske vandforbrug mere end 200 l/PE/døgn, men politiske indgreb samt holdningen til øget miljøbevidsthed har resulteret i en markant reduktion i vandforbruget. I den seneste dekade, er vandforbruget mange steder reduceret til omkring 100 l/PE/døgn, uden det har påvirket den måde transportsystemer dimensioneres på.
Derfor er mange tryksatte systemer voldsomt hydraulisk overdimensionerede, med deraf følgende længere opholdstider .

## Slide 9: Hvad fremmer dannelsen af svovlbrinte?
Lav iltkoncentration lavt redoxpotentiale
(Ved et lavt redoxpotentiale vil andre stoffer end ilt oxidere organiske stoffer)
Lang opholdstid
Høj spildevandstemperatur
Stor koncentration af letomsætteligt BOD
Stor mængde kloakhud i trykledningerne
Lavt spildevandforbrug / tørke
Sediment i sumpe og rør
Transportsystemets design / overdimensionering
Industribelastning
Click
Notes: Der er mange forhold som har indflydelse på mængden af dannet svovlbrinte, men de forhold som i særdeleshed er fremmende for dannelsen under vore himmelstrøg er:
Lav iltkoncentration i lukkede trykledninger
Lang opholdstid i lukkede trykledninger
Høj spildevandstemperatur
Stor mængde letomsætteligt organisk stof, her er det primært den opløste fraktion som er betydende
Hvis der er et tykt lag kloakhud i trykledningerne, så der er anaerobe bakterier træt på rørvæggen
Hvis vandforbruget er lavt i forhold til det anvendte dimensioneringsgrundlag
Hvis der er utilstrækkelig selvrensning i sumpe og rør, så der ophobes sediment i bunden, og dermed anaerobe forhold
Hvis spildevandet er stillestående i trykledningerne i længere perioder, og strømningshastigheden efterfølgende ikke er tilstrækkelig til sikre en effektiv resuspension af sedimenteret materiale
Industribidrag f.eks. med lav pH, høj temperatur eller store mængder letomsætteligt organisk materiale.

## Slide 10: Hvad påvirker dannelsen af svovlbrinte?
Click
Faktor | Effekt
Sulfatindhold i spildevandet > 5 g SO42-/m3 (almindeligt forekommende i spildevand) | Muliggør sulfiddannelse
Spildevandets pH er mellem 5,5 og 9 (normalt i almindelig spildevand) | Muliggør svovlbrintedannelse
Lav iltkoncentration – lavt redoxpotentiale | Fremmer sulfiddannelse
Lang anaerob opholdstid – lille afstrømningsmængde | Fremmer sulfiddannelse
Utilstrækkelig selvrensning – meget kloakhud | Fremmer sulfiddannelse
Stort forholdstal mellem overfladeareal og volumen. Omsætningsraten i en ø50 mm er omkring 3 gange højere pr. volumenenhed end i en ø500 mm ledning. (Små dimensioner har stort A/V forhold og dermed meget biofilm) | Øger omsætningsraten
Meget letomsætteligt organisk stof, f.eks. kulhydrat | Øger omsætningsraten
Turbulent strømning – høje hastigheder | Øger omsætningsraten
Spildevandstemperaturen stiger med 1°C | Omsætningsraten øges med 3%
Notes: Der er altid sulfat i spildevand, og mængden er stort set altid tilstrækkelig til at kunne udvikle sulfid hvis de rette forhold er tilstede.
En opløsning er neutral hvis pH er 7, den er sur hvis pH er mindre end 7 og basisk hvis pH er større end 7. Ved pH under 8,5, vil størstedelen af sulfiden reduceres til svovlbrinte. Ved pH over 8,5, vil den vedblive at være sulfid, S2-.
Lav koncentration af fri ilt i spildevandet, kombineret med lang opholdstid, er fremmende for dannelsen af sulfid.
Små ledninger er generelt mere udsatte for svovlbrinteproblemer end større ledninger, da der er et ugunstigt forhold mellem overfladeareal og volumen. Det betyder, at der er en stor mængde kloakhud pr. volumenenhed, samtidigt med, at der er forholdsvis turbulet strømning, sammenlignet med større rør. Det ugunstige forhold i små rør betyder at stofomsætningen er hurtigere end i store rør, hvorfor der hurtigt opstår anaerobe forhold.
Spildevandstemperaturen er ligeledes en væsentlig faktor for dannelsen af svovlbrinte. Derfor kan der være stor årstidsvariation i mængden af dannet svovlbrinte, grundet varierende temperaturer.

## Slide 11: Hvor forekommer svovlbrinte?
Svovlbrinte er tilstede i
Luftfasen
Væskefasen - spildevandet
Sediment – frigives ved berøring
  Det kan være vanskelig at måle svovlbrintekoncentrationen, da målinger kan være meget upræcise
Click
Click
Notes: Svovlbrinte dannes i væskefasen, og er opløselig i vand. I 1 liter vand kan der opløses op til 2,582 liter svovlbrinte ved rumtemperatur, mindre ved lavere temperatur.
Når den svovlbrinteholdige væske kommer til oppumpningsbrønden, hvor der er frit vandspejl, vil svovlbrinten overgå til luftfasen ved stripning.
I sumpe og bygværker vil svovlbrinte dannet i sediment hæfte sig til partikler. Når sedimentet berøres, f.eks. ved nedstigning i en sump, ved slamsugning eller ved spuling, vil svovlbrinten frigives til atmosfæren.
Da svovlbrintekoncentrationen måles i luftfasen, er måleresultatet et udtryk for den øjeblikkelige koncentration i målepunktet, men ikke nødvendigvis et udtryk for den dannede mængde, da en del af den stadig kan være opløst i vandet. Svovlbrintemålinger skal derfor betragtes som en måling af den aktuelle luftkoncentration, hvilket er meget vigtigt i forhold til de sundhedsmæssige konsekvenser, men målingen er ikke umiddelbart anvendelig til vurdering af korrosionsrisici.

## Slide 12: Hvad er ppm?
ppm er en forkortelse for part per million
1 / 1.000.000
1 gram ud af et ton
1 minut ud af 1,9 år
1 dråbe vodka i 200 l juice
Click
Click
Notes: Måleenheden for svovlbrinte sker i enheden ppm, som er en forkortelse for part per million. Ind imellem ses betegnelsen ppb, som er en forkortelse for part per billion (milliard), og derfor er 1/1000-del af ppm.

## Slide 13: Konsekvenser af sulfidkoncentrationer
Subjektivt bud på konsekvens af sulfidkoncentrationer
Click
Click
Opløst sulfidkonc. | Sundheds- og /korrosionspotentiale
< 0,5 mg S2-/l | Lavt - lille konsekvens
0,5 -2,0 mg S2-/l | Moderat - forventeligt problemer
>2,0 mg S2-/l | Høj - markante problemer
Hvidtved-Jacobsen, 2002
≈350 ppm
≈1.450 ppm
H2S omregningsfaktorer | 
1 ppm | 1,4 mg/m3
10 ppm | 14 mg/m3
1 mg/m3 | 0,717 ppm
1 mg/l | 717 ppm
Notes: Da der som udgangspunkt altid vil være sulfat tilstede i spildevand, er der altid risiko for at der kan dannes sulfid. Meget små mængder sulfid vil almindeligvis ikke resultere i egentlige lugt- eller korrosionsproblemer, men ved sulfidmængder over 0,5 mg/l kan der forventes moderate problemer, og ved koncentrationer større end 2 mg/l må påregnes markante problemer.
I spildevand er det ikke kun svovlbrinte der lugter. Mercaptaner har ligeledes en meget kraftig og ubehagelig lugt. I stor fortynding kan nogle af dem dog lugte behageligt; lugten af ristet kaffe skyldes bl.a. furfurylmercaptan. Mercaptaner er som svovlbrinte giftig, men har en så ubehagelig rådden lugt, at de ikke under normale forhold forekommer i farlige koncentrationer. Methanthiol kan lugtes ned til ca. 2 ppb (milliardtedele) eller ca. 4 μg pr. m3, hvilket er nogenlunde det samme som svovlbrinte.
Fedtsyrer fra husholdninger kan ligeledes udvikle sig til være særdeles ildelugtende. Så det at spildevand lugter er ikke ensbetydende med tilstedeværelsen af svovlbrinte, men lugten kan være en god indikator.

## Slide 14: Stiliseret transportsystem
Aerob zone
Potentiel anaerob zone
Potentiel anoxisk zone
Potentiel aerob zone
Geniltningszone
Tilløbsledning
Trykledning
Pumpestation
Gravitationsledning
Oppumpningsbrønd
Svovlbrintedannelse
Svovlbrinte frigives til luft
Click
Notes: I gravitationssystemer, herunder pumpesumpe med gravitationstilløb, er der som udgangspunkt altid iltholdig atmosfære over spildevandet, hvorfor der alt andet lige, vil være aerobe tilstande, dvs. er er fri ilt tilstede i spildevandet. Når Spildevandet transporteres ud i trykledningen, er der ikke længere fri væskeoverflade, hvorfor der ikke længere er adgang til atmosfærisk ilt.
Når den frie ilt i spildevandet er opbrugt, omsætter de denitrificende bakterier den tilstedeværende nitrat, så der frigives ilt til spildevandet. Omsætningen af nitrat sker i den anoxiske zone.
Når den kemisk bundne ilt er opbrugt, er der ikke længere adgang til ilt. Derfor opstår der anaerobe tilstande – iltfri forhold. Det er i denne proces der sker reduktion af sulfat til sulfid i de inderste dele af kloakhuden.
Når det sulfidholdige spildevand kommer ud i oppumpningsbrønden og evt. efterfølgende gravitationsledning, hvor der er fri væskeoverflade, vil den del af sulfiden som er reduceret til svovlbrinte overgå fra opløst gas til gasform, og dermed blive frigivet til luften i oppumpningsbrønden og nedstrøms gravitationsledninger. Frigivelsen sker relativt hurtigt, men det nedadstrømmende flow kan trække den svovlbrinteholdige luft med nedstrøms. Det er ikke ualmindeligt at finde målbare svovlbrintekoncentrationer mere end 400 m nedstrøms oppumpningsbrønde.
Selv om der i oppumpningsbrønden og den efterfølgende gravitationsledning sker der en geniltning af spildevandet, så der atter er aerob tilstand i væskefasen, vil svovlbrinten blive fastholdt på gasform.

## Slide 15: Spildevandets bestanddele
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
Trykledning fyldes med spildevand
I spildevand er der bl.a.
- organisk stof CHx
- ilt O2
- sulfat SO42-
- nitrat NO3-
På rørets inderside er der kloakhud
Bakterier i spildevand og kloakhud omsætter organisk stof, eksempelvis glycose
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + E
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
SO42-
SO42-
SO42-
SO42-
SO42-
SO42-
SO42-
SO42-
SO42-
SO42-
SO42-
SO42-
SO42-
SO42-
SO42-
Click
Click
Click
NO3-
NO3-
NO3-
NO3-
NO3-
NO3-
NO3-
NO3-
NO3-
NO3-
NO3-
NO3-
NO3-
NO3-
NO3-
NO3-
NO3-
NO3-
Notes: Spildevand er et meget komplekst og sammensat medie, og der sker mange kemiske og biologiske processer. I forhold til udviklingen af svovlbrinte, er antallet af betydende komponenter forholdsvis begrænset, hvorfor det muligt at lave en almengyldig, omend ikke fuldstændig beskrivelse, ved blot at betragte nogle få stoffer i spildevandet.
De stofmæssige komponenter som er interessante i sammenhæng med svovlbrinte indsnævrer sig til:
- organisk stof, CHx
- ilt, O2
- sulfat, SO42-
- nitrat NO3-
For at der kan dannes svovlbrinte, skal der udover stofferne ligeledes være bakterier tilstede, men hvor der er spildevand, vil der altid være bakterier. I trykledninger ses det ved, at der dannes et bakteriefyldt slimlag, kloakhud, på røroverfladen.
Det er hovedsagligt i kloakhuden de biologiske og kemiske processer, som har betydning på dannelsen af sulfid og dermed svovlbrinte sker.

## Slide 16: Biofilm og bakterier
Rørvæg
Væske
Click
Sulfatreducerende bakterier
(basisk)
Denitrificerende bakterier
Aerob bakterier
Biofilm
Notes: Biofilmen/kloakhuden består fortrinsvis af nedbrudt organisk stof og forskellige mikroorganismer, herunder bakterier og encellede smådyr, som medvirker til nedbrydningen af spildevandets indhold af letomsættelige organiske stoffer, og mange andre yderst komplekse biologisk og kemiske processer.
Kloakhudens tykkelse, samt spildevandets sammensætning har stor betydning for hvilke processer der sker, men i relation til svovlbrinte, er det i særdeleshed processerne i det anaerobe lag tættest på rørvæggen, som er interessant, da det er i det område sulfat omsættes til sulfid.
Kloakhuden vil i en vis udstrækning løbende blive revet bort af den afstrømmende spildevandsmængde, men metoden er ikke videre effektiv. Hvis kloakhuden skal fjernes effektivt, skal føres en rensegris gennem trykledningen.
Anvendelse af rensegrise kan såfremt det sker med en passende hyppighed og effektivitet, reducere mængden af dannet sulfid, da de sulfatreducerende bakterier dermed ikke får mulighed for at udvikle sig.

## Slide 17: Aerob omsætning af organisk stof - animation
O2
Rørvæg
Væske
O2
CHx
CHx
CO2
H2O
CO2
H2O
Biofilm
Click
Sulfatreducerende bakterier
(basisk)
Denitrificerende bakterier
Aerob bakterier
Click
Notes: I det yderste lag kloakhud findes de anaerobe bakterier, som nedbryder/omsætter organisk stof under forbrug af fri ilt. Omsætningsmængden og -hastigheden afhænger af spildevandets sammensætning, og det er i særdeleshed mængden af letomsætteligt opløst organisk stof samt mængden af fri ilt der er afgørende.
Hvis der er en stor mængde kloakhud i forhold til mængden af frit ilt i spildevandet, vil omsætningshastigheden være ekstraordinær høj, hvorved den tilgængelige frie ilt hurtigt forbruges, så der opstår hurtigt anoxiske forhold.
I ledninger med lille dimension er forholdet mellem indvendig overfladeareal/mængden af kloakhud og ledningens volumen ugunstigt, så omsætningshastigheden vil alt andet lige være højere end i en ledning med større dimension. Det betyder, at der hurtigere opstår anoxiske forhold i små ledninger end i større ledninger.

## Slide 18: Aerob omsætning af organisk stof – statisk
O2
Rørvæg
Væske
Click
Click
O2
CHx
CHx
CO2
H2O
CO2
H2O
Biofilm
Sulfatreducerende bakterier
(basisk)
Denitrificerende bakterier
Aerob bakterier
Notes: Når de aerobe bakterier nedbryder organisk stof forbruges ilt. Nedbrydningen resulterer i dannelse af kuldioxid og vand samt energi.

## Slide 19: Anoxisk omsætning af nitrat - animation
O2
O2
CHx
CHx
Click
Click
Biofilm
O2
O2
O2
O2
CO2
H2O
CO2
N2
N2
NO3-
NO3-
Rørvæg
Væske
Click
Sulfatreducerende bakterier
(basisk)
Denitrificerende bakterier
Aerob bakterier
Notes: Indenunder de aerobe bakterier findes de denitrificerende bakterier, som reducerer den nitrat der er i spildevandet til fri kvælstof N2 og fri ilt O2. Kvælstof og ilt frigives fra klakhuden til vandfasen, hvor ilten indgår i de aerobe bakteriers omsætning af organisk stof.
Så længde der er nitrat tilstede i spildevandet og der er nitratreducerende bakterier i kloakhuden, vil der ikke opstå anaerobe forhold. Derfor har nitrattilsætning en forebyggende effekt på dannelsen af sulfid og dermed svovlbrinte.
En overdosering af nitrat vil belaste renseanlægget.

## Slide 20: Anoxisk omsætning af nitrat - statisk
O2
O2
CHx
CHx
Click
Click
Biofilm
O2
CO2
H2O
CO2
N2
N2
NO3-
NO3-
O2
Rørvæg
Væske
Sulfatreducerende bakterier
(basisk)
Denitrificerende bakterier
Aerob bakterier
Notes: Så længde der er nitrat tilstede i spildevandet og der er nitratreducerende bakterier i kloakhuden, vil der ikke opstå anaerobe forhold. Derfor har nitrattilsætning en forebyggende effekt på dannelsen af sulfid og dermed svovlbrinte.
Hvis nitraten overdoseres, vil den overskudende mængde efterfølgende skulle fjernes på renseanlægget.

## Slide 21: Anaerobe forhold - sulfat reducerende bakterier
HS-
H2S
Click
Sulfatreducerende
bakterier
(basisk)
Aerob bakterier
SO42-
SO42-
CHx-opl
CHx-opl
CO2
H2O
CO2
H2O
S2-
S2-
Rørvæg
Væske
H2S
HS-
Opløste sulfider optræder i flere former, nemlig:
H2S, HS- og S2-.
Tilstanden/formen er afhængig af pH
I praksis er S2- ikke interessant, da det forudsætter pH > ca. 12
H2S er den mest reducerede form for svovl, da det ikke kan optage flere elektroner
H2S
2H+
S2-
+
HS-
+H+
Biofilm
Denitrificerende bakterier
Click
Click
Click
Click
Click
Notes: Når al den frie ilt og nitrat er forbrugt af de aerobe og denitrificerende bakterier, er der kun aktivitet i de langsomt voksende anaerobe bakterier i den inderste del af kloakhuden. De anaerobe bakterier reducerer sulfat og opløst organisk stof, og restprodukterne bliver opløst sulfid, kuldioxyd og vand, som overføres til vandfasen.

## Slide 22: Anaerobe forhold - sulfat reducerende bakterier statisk
HS-
H2S
Click
Click
Sulfatreducerende
bakterier
(basisk)
Biofilm
SO42-
SO42-
CHx-opl
CHx-opl
CO2
H2O
CO2
H2O
S2-
S2-
Rørvæg
Væske
H2S
HS-
Sulfatreducerende bakterier vokser langsomt
Bakterierne findes kun i kloakhuden/biofilmen
H2S dannes primært ved bakteriel oxidation af organisk stof under iltfrie forhold. Ved oxidation optages ilt, og der afgives brint.
H2S
2H+
S2-
+
HS -
+H+
Notes: For at opløst organisk stof og sulfat kan omsættes til sulfid er det en forudsætning at 4 forhold skal opfyldes, nemlig:
Der skal være iltfrie forhold i spildevandet
Der skal være opløst organisk stof til stede i spildevandet
Der skal være sulfat tilstede i spildevandet
Der skal være sulfatreducerende bakterier tilstede i kloakhuden
Hvis blot én af forudsætningerne ikke er tilstede, vil der ikke dannes sulfid.

## Slide 23: Relation mellem pH og opløst sulfids form
0
4
20
40
60
100
80
7
6
5
8
9
10
13
12
11
14
pH
Procentandel
Hydrogensulfid
HS-
Dihydrogensulfid H2S
Svovlbrinte
Sulfid
S2-
Typisk pH for spildevand
Click
Notes: Tilstanden af den dannede opløste sulfid i spildevandet afhænger af pH i spildevandet. For at sulfiden skal fastholdes på sulfid-formen S2-, skal pH være mindst 12, hvilket kun sjældent er tilfældet i almindelig spildevand.
I pH-intervallet 7-12, vil sulfiden primært optræde som hydrogensulfid HS-, og ved pH lavere end 7, vil størstedelen af sulfiden være reduceret til dihydrogensulfid eller svovlbrinte H2S.
Da husholdningsspildevand typisk ligger i pH-intervallet 6,0-8,0, er det ikke ualmindeligt at 30-70% af den dannede sulfid vil være reduceret til svovlbrinte. Så med andre ord, vil der i almindeligt husholdningsspildevand altid være svovlbrinte problemer hvis der dannes sulfid.
Hvis spildevandet pH-reguleres så pH er højere end 8,5, vil det kun være en meget lille del, ca. 2%, af den dannede mængde sulfid som reduceres til svovlbrinte. Hvis pH efterfølgende falde til et lavere niveau, vil der dog øjeblikkeligt ske en reduktion af sulfiden til svovlbrinte.

## Slide 24: Stofkoncentrationer gennem biofilmen
Rørvæg
SO42-
Væske
Sulfatreducerende zone (basisk)
Denitrificerende zone
Aerob zone
Konc.
CHx opløst
NO3-
O2
Click
Click
Click
Click
Click
Notes: Da der som nævnt sker forskellige processer i de forskellige lag kloakhud, vil koncentrationen af de forskellige stoffer variere ind gennem kloakhuden.
Den frie ilt nedbrydes/forbruges til omsætning af organisk stof i det aerobe bakterielag. Inden for det aerobe bakterielag er der derfor ikke fri ilt tilstede. I det nitratreducerende bakterielag reduceres nitraten til kvælstof og fri ilt, hvorved en del af det opløste letomsættelige organiske stof nedbrydes. Så inderst i de denitrificerende bakterielag, er der ingen nitrat tilstede.
I den inderste anaerobe del af kloakhuden, reduceres sulfat til sulfid ved samtidig nedbrydning af opløst letomsættelige organisk stof.
Der sker langt flere nedbrydnings- og omsætningsprocesser i kloakhuden end de her anførte, men de her nævnte er de væsentligste i forhold til svovlbrinte.

## Slide 25
Proces 4
Sundhedsfare
Notes: Svovlbrinte er så sundhedsfarlig, at arbejde i områder hvor der er potentiel risiko for at der kan forekomme svovlbrinte, kun må udføres når der tages vidtgående forhåndsregler til forebyggelse af forgiftning.
Ved arbejde i områder hvor der kan være risiko for svovlbrinte eller område der er omfattet af Kloakarbejderbekendtgørelsen, skal der altid anvendes nødvendige værnemidler og beskyttelsesforanstaltninger.

## Slide 26: Grænseværdier, koncentrationer og effekter
Effekter | Koncentrationer i atm. (ppm)
Lugtgrænse | 0,0001-0,002
Ubehagelig lugt | 3-5
Hygiejnisk grænseværdi pr. arbejdsdag | 10
Alvorlig synspåvirkning | 50-100
Inaktivering af lugtesanser | 150 – 250
Livsfarlig væskesamling i lungen | 300 - 500
Stærk påvirkning af nervesystemet og død | 500 - 1000
Umiddelbart respirationsstop og død | 1000 - 2000
Eksplosionsrisiko | 4.300 - 46.000
Click
5
Click
Notes: Der er ingen tvivl om, at svovlbrinte lugter dårlig og er giftig. Der er dog nogen usikkerhed om hvor sundhedsskadelig svovlbrinte er. Nærværende oversigt giver en indikation af konsekvenserne ved at blive udsat for forskellige koncentrationer. Den hygiejniske grænseværdi blev i 2007 reduceret fra 10 ppm til 5 ppm, i erkendelse af, at længerevarende eksponering af lave koncentrationer kan være sundhedsskadelig.
Af At-VEJLEDNING, STOFFER OG MATERIALER – C.0.1, August 2007 fremgår følgende:
”Selv om grænseværdien ikke er udtryk for et stofs giftighed, kan den være vejledende for en vurdering af stoffet ud fra et hygiejnisk synspunkt, når man sammenholder grænseværdien med stoffets virkemåde, flygtighed og andre egenskaber. Herved får man et vist indtryk af, hvor stor risiko der vil være ved at bruge det pågældende stof.
…..
Det følger af regelgrundlaget og forbeholdene ved fastsættelse af grænseværdier, at grænseværdier kun kan være vejledende ved en vurdering af, om sundhedsfarlige forhold eksisterer, og at koncentrationen af alle luftforureninger derfor generelt bør holdes så langt under grænseværdien som muligt.”
Som det fremgår af tabellen, vil en stærk ubehagelig lugt ofte betyde at den hygiejniske grænseværdi er overskredet, og ved en koncentration i størrelsesordenen 150-250 ppm, lammes lugtesansen så svovlbrinten ikke lugter længere.
Eksplosionsrisikoen indtræffer først ved koncentrationer langt over den dødelige koncentration.

## Slide 27: Hvorfor skal vi forholde os til svovlbrinte?
Sundhedsaspekt
Det er ildelugtende fra 2 ppm
Hygiejnisk grænseværdi 5 ppm
Det er giftigt fra 50 ppm
Man kan dø af det fra omkring 300 ppm
I små doser kan svovlbrinte være sundhedsgavnlig
H2S inaktiverer de jernholdige enzymer, der styrer åndedrættet. Det resulterer i vejrtrækningsbesvær, iltmangel og måske kvælning.
Click
Notes: Svovlbrinte er en af de mest giftige gasser der kendes, og symptomer på forgiftning opstår hurtigt efter påvirkning.
Lave koncentrationer irriterer øjne, næse, hals og luftveje, ved at give en brændende fornemmelse, tårer i øjnene, hoste og åndenød. Astmatikere kan være særligt udsatte for åndedrætsbesvær.
Forgiftningen sker ved, at svovlbrinte inaktiverer de jernholdige enzymer, der styrer åndedrættet. Det resulterer i vejrtrækningsbesvær, iltmangel og måske kvælning. Iltmangel er særligt kritisk for hjernen og hjertet.
Konsekvensen af en svovlbrinteforgiftning er som regel umiddelbar, men kan, hvis der gennem længere periode arbejdes ved lave koncentrationer være forsinket i op til 72 timer .
Gentagen eller langvarig eksponering kan som nævnt resultere i øjengener, hovedpine, træthed, irritation, søvnløshed, fordøjelsesforstyrrelser og vægttab.
I kurcentre og vulkanske bade er der ofte en lille mængde svovlbrinte – og det hævdes at være sundhedsgavnligt!

## Slide 28: Forgiftningsfare
Svovlbrinte er den næst giftigste gas
Den giftigste er blåsyre eller hydrogencyanid
Click
De hygiejniske grænseværdier er :
5 ppm for blåsyre / hydrogencyanid
5 ppm for svovlbrinte
Click
Click
Notes: Der er kun én kendt gas som er mere giftig end svovlbrinte - det er blåsyre eller hydrogencyanid. Blåsyre blev unde Anden verdenskrig anvendt som giftgas i gaskamrene.
Den hygiejniske grænseværdi for blåsyre og svovlbrinte er identisk, så der er ingen tvivl om, at såfremt svovlbrinte ikke kan elimineres/undgås, skal den omgås med stor forsigtighed.

## Slide 29: Helbredspåvirkninger
Click
Lungerne
Øjnene
Lugtesansen
Lever
Åndedrætscenteret
Vand i lungerne
Irritation og
synsnedsættelse
Lammelse af
lugtesansen
Funktions-
nedsættelse
Lammelse af
åndedrætskontollen
Click
Click
Click
Click
Click
Notes: Når man udsættes for svovlbrinte, er det første, der sker, at man mister lugtesansen. Ved tilpas lave koncentrationer opstår hovedpine, træthed, irritabilitet, søvnløshed, diarré, kvalme, smerter i benene, meningitis og nervebetændelse.
Ved højere koncentrationer kan der ophobes vand i lungerne, optræde lungebetændelse, uro i kroppen, kramper, fald i blodtryk, lammelse, bevidstløshed, hurtigt åndedræt, hjertebanken og svedeture.
Langtidsvirkningerne er varig svimmelhed, hovedpine, irritabilitet, hukommelsestab, angst, kronisk bronkitis, grågrønne streger på tandkødet og almen svækkelse. Kontakt med hydrogensulfid skader huden, og især øjnene er følsomme og ødelægges.
Hydrogensulfid er under mistanke for at skade kønsorganer, æg, sæd og foster og vides med sikkerhed at skade nervesystem og organer.
H2S er ikke til at spøge med.
Kilde: Dansk kemi-online 1. juni 2005.

## Slide 30: Helbredspåvirkninger
Tid (hvor lang tids påvirkning)
Koncentration (hvor meget)
Samtidig påvirkning af ammoniak
Frekvens (hvor ofte)
Personens helbredstilstand
Click
Click
Notes: De forhold som anses for at have størst betydning for i hvilken grad helbredet påvirkes og dermed den sundhedsbelastning man udsættes er:
Hvor lang tid man udsættes for svovlbrintepåvirkning
Hvor høj svovlkoncentration man udsættes for
Hvis der er ammoniak tilstede i den indåndede atmosfære forstærkes den sundhedsskadelige effekt af svovlbrinte
Hvor ofte man udsættes for svovlbrintepåvirkning, gentagne påvirkningen af selv relativt små koncentrationer kan være sundhedsskadelig
Den udsatte persons almene helbredstilstand

## Slide 31: Almen helbredstilstand
Alder
Kropsvægt
Fysik / kondition
Alkohol- og stofmisbrug
Rygning
Click
Notes: Der er mange forhold der har indflydelse på den almene helbredstilstand, men dem som antageligt har størst betydning i forhold til svovlbrinteforgiftning er:
Hvis man er oppe i årene, er man mere sensitiv
Overvægt og dårlig fysisk form, påvirker den almene helbredstilstand i negativ retning
Enhver form for påvirkning af alkohol og narkotika samt rygning har negativ indflydelse på helbredstilstanden.
Selv om man har et godt helbred er svovlbrinte yderst farlig, så det er ikke en option, at lade den toptrænede yngre medarbejder udføre risikofyldt arbejde!!!

## Slide 32: Farlige steder
Click
Tilløbsledning
Trykledning
Svovlbrintedannelse
Svovlbrinte frigives til luft
Gravitationsledning
Oppumpningsbrønd
Pumpestation
Notes: Svovlbrinte dannes hvor der er anaerobe forhold, hvilket kan forekomme i sediment og trykledninger. Der er derfor risiko for, at der kan frigives svovlbrinte fra sediment i sumpe og bygværker når sediment hvirvles op, f.eks. som følge af rengøring, nedstigning og andre aktiviteter der hvirvler sedimentet op.
I oppumpningsbrønde og nedstrøms gravitationsledninger vil den svovlbrinten som er opløst i spildevandet frigives til luftfasen, og dermed være potentiel sundhedsskadelig.

## Slide 33: Fra vand
CHx
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
.
.
.
.
Click
Det er kun svovlbrinte
som overgår til luftfase
Notes: Hvis spildevandet løber roligt ud i oppumpningsbrønden, og strømningshastigheden er lav i nedstrøms gravitationsledning, vil svovlbrinten langsomt blive frigives til luftfasen, mens den i systemer med meget hydraulisk turbulens vil blive frigivet hurtigere.
Den hydrauliske strømning ned gennem gravitationsledningen vil skabe en langsgående luftstrømning, så svovlbrinten kan brede sig nedstrøms. Ved at betragte korrosioner i brønde og ledninger kan man se, at der dannes svovlsyre mange hundrede meter nedstrøms oppumpningsbønde, så derfor må der alt andet lige også være svovlbrinte tilstede i luftfasen.
Den del af sulfiden i spildevandet som er på formerne sulfid, S2-, og hydrogensulfid, HS-, frigives ikke til luftfsen, så det vil forsat være i væskefasen, men vil blive reduceret til svovlbrinte ved faldende pH, og dermed blive frigivet til luftfasen nedstrøms.
Der er derfor risiko for, at der kan forekomme svovlbrinte i alle brønde samt gravitationsledninger, selv langt nedstrøms oppumpningsbrønde. Risikoen for svovlbrinte skal derfor altid tages meget alvorligt.

## Slide 34: Fra sediment
Click
Notes: I bassiner vil der dannes svovlbrinte såfremt sedimenteret materiale ikke fjernes effektivt. Ved berøring af sedimenterne f.eks. ved manuel rengøring eller spuling, vil svovlbrinten straks frigives og ophobes i bunden af bassinet. Derfor skal rengøring af bassiner og sumpe udføres med stor forsigtighed, da der er betydelig risiko for ophobning af sundhedsskadelige svovlbrintekoncentrationer.
For at eliminere disse risici anbefales alle bassiner og bygværker designet så de er selvrensende, evt. ved hjælp af skylle- og spulesystemer.
Ethvert ophold i en tank med sediment eller hvor der passerer spildevand med frit vandspejl er potentiel risikobehæftet, grundet risikoen for frigivelse af svovlbrinte, hvilket i kombination med den dybe beliggenhed i forhold til omgivelserne kan resultere i farlige forhold.

## Slide 35
Proces 4
Korrosionsrisiko
Notes: Udover de sundhedsmæssige problemer med svovlbrinte, er gassen årsag til at nedbrydning af beton og metaller. Beton nedbrydes når svovlbrinten omdannes til svovlsyre, som efterfølgende nedbryder betonen. Metasller nedbrydes direkte af svovlbrinte, og der sker ved selv meget små koncentrationer, og der kan på kort tid ske omfattende skader.
Derfor er svovlbrinte direkte og indirekte årsag til betydelige samfundsmæssige omkostninger.

## Slide 36: Hvornår bliver svovlbrinte korrosiv?
CHx
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
S2-
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
H2S
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
CHx
.
.
.
.
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
Bakterier
Click
Click
Click
Click
HS-
HS-
HS-
HS-
HS-
HS-
HS-
HS-
HS-
HS-
Notes: Når det svovlbrinteholdige spildevand kommer ud i oppumpningsbrønden og den nedstrøms gravitationsledning vil den frigives til luften, mens sulfid og hydrogensulfid forsat vil være i væskefasen. Den strømmende væske trækker iltholdig atmosfærisk luft med nedstrøms, så der vil som udgangspunkt altid være aerob tilstand i brønde og gravitationsledninger.

## Slide 37: Hvornår bliver svovlbrinte korrosiv?
O2
O2
H2S
H2S
H2S
H2S
O2
O2
H2S
H2S
H2S
H2S
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
H2S
H2S
H2S
O2
H2S
H2S
H2S
H2S
O2
O2
O2
O2
H2S
O2
H2S
O2
H2S
O2
.
Svovlsyre
H2SO4
Bakterier
Click
H2SO4
H2SO4
H2SO4
H2SO4
H2SO4
H2SO4
Notes: Den svovlbrinte som frigives i oppumpningsbrønde og nedstrøms gravitationsledninger kommer uundgåeligt i kontakt med kloakhuden i den del af konstruktionen som ikke er dækket af væske.
I kloakhuden er der bakterier, som under forbrug af ilt omdanner svovlbrinte til svovlsyre. Svovlsyre har, afhængig af koncentrationen, en pH på 2-4, hvilket gør den til en stærk syre som angriber basiske materialer, så derfor kan der ses syreangreb på betonkonstruktioner, og eventuel armeringsjern
Såfremt der er lav luftudskiftning, vil der kunne ske intensive syreangreb i et relativt begrænset område, mens angrebene i tilfælde betydelig luftudskiftning vil sker over et større område.

## Slide 38: Svovlsyre og korrosion
38
Click
Kilde: Aalborg Universitet,
Asbjørn Haaning Andersen
Tilslag
Beton
Gips
Notes: Beton er stærkt basisk, og har en pH på ca. 12. Når betonen angribes af svovlsyre, omsættes de angrebne dele til gips, samtidig med at pH reduceres fra 12 til 0. Da gips ikke har nogen styrke eller bæreevne, bliver det angrebne materiale tilintetgjort.
Der er utallige eksempler på, at syreangreb på betonkonstruktioner kan være så omfattende, at de ganske enkelt bryder sammen, uden forudgående varsler.
Da store dele af afløbssystemet i jorden er udført i beton, bør der ved etablering af tryksatte systemer tages hensyn til risikoen for efterfølgende syreangreb på disse installationer. Det har vist sig, at problemerne med syreangreb og dermed nedbrydning af beton, i en vis udstrækning kan forebygges ved, f.eks. at anvende plastmaterialer de første 3-400 m nedstrøms oppumpningsbrønde, evt. i kombination med en betydelig turbulens i oppumpningsbrønde eg efterfølgende gennemløbsbrønde.

## Slide 39: pH og korrosion
39
Kilde: L.A.County San District
0.01
0.1
1.0
10
Korrosionshastighed (mm/år)
7
6
5
1
0
4
3
2
2.5
50 år
200 år
Overflade pH
20 år
100 år
0,5
0,25
Frisk beton pH ≈12
Kaboneret beton ≈Neutral
Gips pH≈0
Fortæringsdybde i betonrør 50 mm
Korrosivt område
Click
Click
Notes: Et estimat på konsekvensen af at der dannes svovlsyre på overfladen i betonbrønde og -rør kan illustreres i en enkelt logaritmiske figur. Hvis der forudsættes, at et betonrør har en tilladt fortæringsdybde på 50 mm, kan det antages at levetiden for røret er som illustreret her.
Der er en generel forventning om, at ledningsanlæg i jorden skal have en levetid på 100 år, hvilket jf. figuren for betonrør svarer til en pH på 4,0. Ved pH lavere end 4,0, vil levetiden være kortere end 100 år. Derfor er det nærliggende at definere overflade pH-værdier lavere end 4,0, for værende korrosive.
Ved en pH omkring 3,5 vil levetiden være ca. 50 år, og ved pH på 2,5 ca. 20 år. Det må derfor konkluderes, at overflade pH-værdierne i betonkonstruktioner er af stor betydning for levetiden.
I systemer hvor der er anvendt PVC- og polyethylen materialer, har forekomsten af svovlsyre ikke nogen kendt levetidsforkortende effekt.

## Slide 40: pH og korrosion
Click
Source L.A.County San District
Korrosivt område
100
8
Funktionslevetid ud fra korrosionshastighed (år)
7
6
5
1
0
4
3
2
20
Overflade pH
200
50
0,5 mm/år
6,25 mm/år
Fortæringsdybde i betonrør 50 mm
  Betydende korrosion ved pH < 4,0
Notes: Hvis vi betragter det samme betonrør med en tilladt fortæringsdybde på 50 mm, og vi holder fast i samme nedbrydningskurve som tidligere, kan det konstateres at nedbrydningshastigheden ved en pH på 4 er ca. 0,5 mm/år.
Ved en overflade pH på 2,0, er nedbrydningshastigheden øget med en faktor i størrelsesordenen 12,5, svarende til en årlig nedbrydning på 6,25 mm. Det betyder at et betonrør vil have en levetid på blot 8 år, hvis den tilladte fortæringsdybde er 50 mm.
Et armeret betonbygværk udført i aggressiv miljøklasse har et dæklag over armeringen på 30 mm, hvilket betyder at der ved en pH på 2,0, blot vil gå omkring 4 år før armeringen er blotlagt.
Kombinationen af beton og svovlbrinte, og dermed svovlsyre, kan således resultere i betydelige levetidsomkostninger, da levetiderne kan være væsentligt kortere end forudsat.

## Slide 41: Korrosion og levetidsforkortelse
Svovlbrinte reagerer med metaller
El-installationer
Frekvensomformere
Tavleanlæg
Måleudstyr
Levetiden forkortes
Click
Notes: Hvis elektriske installationer udsættes for svovlbrinte, vil det straks blive angrebet og nedbrudt. Det er derfor vigtigt, at alle elektriske installationer anbringes i et miljø hvor der ikke forekommer svovlbrinte. Selv kortvarige påvirkninger med forholdsvis lave koncentrationer kan resultere i beskadigelse af alle elektriske installationer.
Visse komponenter kan leveres med overfladebeskyttede printkort, f.eks. lakerede, hvilket antageligt gør dem mindre udsatte.

## Slide 42
Proces 4
Korrosionsrisiko
  Konsekvensen af at overflade pH reduceres fra
  4,0 til 2,0 er en stigning i levetidsomkostningerne på
1.250%
Notes: En reduktion i overflade pH fra 4,0 til 2,0 vil kunne øge levetidsomkostningerne i betonkonstruktioner med 1.250%.
Som det fremgår, kan svovlbrinte have betydelig indflydelse på de samlede levetidsomkostninger, derfor bør der tages vidtgående tiltag til fastlæggelse af den forventede udviklede mængde sulfid, og dermed svovlbrinte mængde.
Alle kendte beregningsmodeller baserer sig på impiriske forudsætninger, dvs. på baggrund af erfaringer, da kompleksiteten er så stor at den ikke kan udtrykkes matematisk på grundlag af viden.

## Slide 43: Beregning af dannet sulfidmængde
Click
Et estimat på sulfidmængde kan f.eks. beregnes ud fra:
Trykledningslængde og -dimension
Spildevandssammensætning, –mængde, døgnvariation og temperatur
Indsivningsmængde og temperatur
Andelen af letomsætteligt opløst organisk stor i spildevandet
Notes: For at kunne beregne mængden af dannet sulfid i et givet tryksat system, skal der være kendskab til en række basale informationer.
De informationer som erfaringsmæssigt er særligt vigtige, for beregning af den dannede mængde sulfid er:
Opholdstiden i trykledningerne
Spildevandssammensætningen og i særdeleshed mængden af letomsætteligt organisk stof
Variationer i afstømningsforløbet over døgnet
Indsivningsmængden
Temperaturen i trykledningen
Selv om alle beregninger er empiriske, er beregningsresultaterne ofte retvisende, når de sammenholdes med de faktiske forhold i etablerede systemer. Derfor anbefales alle systemer gennemregnet med henblik på at vurdere den dannede mængde sulfid i forskellige alternativer.
Der er erfaring for, at omkostningerne til forebyggende bekæmpelse af svovlbrinte kan være højere end energiomkostningerne til transport af spildevandet.

## Slide 44
Proces 4
Forebyggelse og
afhjælpning
Notes: Der findes givetvis ikke én metode, som er i stand til at løse alle problemerne med svovlbrinte, men der er en del måder de kan reduceres på.
Her er en kort oversigt over de mest anvendte metoder og principper.

## Slide 45: Forebyggelse
Minimere trykledningslængde - tracévalg med omtanke
Minimere stilstandstid - frekvensregulere pumper
Kort opholdstid - minimere ledningsdimensioner
Iltholdigt spildevand - dosere nitrat eller iltholdig gas
Eliminere sulfat - fældning med metal-ioner
Hæve pH >8,5 - forhindre dannelse af svovlbrinte
Designer bakterier - bakteriologisk forebyggelse
Fjerne kloakhud – minimere stofomsætning
Click
Notes: Forebyggende tiltag kan muligvis ikke forhindre dannelse af svovlbrinte, men kan nedbringe koncentrationen til et acceptabelt niveau.
Den mest effektive måde at forebygge på, er ved at designe transportsystemet så optimalt som muligt. Den mest effektive måde at minimere dannelsen af svovlbrinte på, er ved at minimere 3 ting, nemlig:
Trykledningslængden, den tid der ikke er strømning i trykledningerne og opholdstiden i sumpe og trykledninger
Udover et hensigtsmæssigt design, kan forebyggelse ske ved hjælp af kemikalier. Forebyggelsen kan f.eks. ske ved at opretholde aerobe eller anoxiske tilstande i trykledningen, fældning af sulfaten i spildevandet ved hjælp af metal-ioner eller ved at sikre at pH ikke bliver lavere end 8,5. Effekten af de kemiske tiltag kan være stærkt svingende, og der kan ikke gives garanti effekten.
Der er leverandører som tilbyder biologiske produkter, indeholdende aerobe og anaeorobe designerbakterier, som efter sigende består af bl.a. mælkesyrebakterier, gærbakterier og fotosyntesebakterier. Bakteriekulturen skal ifølge leverandørerne have en stærk begrænsende effekt på sulfid dannelsen. Effekten af designerbakterierne er ikke kendt, men det kan ikke afvises at de har en effekt.
Udover de kemiske og biologiske tiltag, er det ligeledes muligt at anvende mekaniske tiltag i form af rensegrise. Rensegrisene fjerner kloakhuden, og dermed de sulfatreducerende bakterier, så der ikke kan dannes sulfid. Metoden er meget effektiv i nogle tilfælde mens den er mindre effektiv i andre.

## Slide 46: Accept og gene-reduktion
Lade stå til
Ventilere / filtrere luft - minimere gener
Offerledninger - accelereret nedbrydning af investering
Click
Notes: Såfremt der ikke etableres forebyggende tiltag, vil den dannede svovlbrinte blive frigivet når der er frie væskeoverflader. Såfremt der er anvendt velegnede materialer til brønde og rør, og den dannede svovlbrinte ikke er til gene for omkringboende naboer eller trafikanter, kan den afledes via delvis åbne dæksler. Hvis denne metode anvendes, skal man sikre sig at den afledte svovlbrinte ikke ophobes i lavtliggende områder, og dermed udgør en sundhedsrisiko.
En anden ofte anvendt mulighed er at ventilere den svovlbrinteholdige luft gennem et filter. Filteret kan være et biofilter, hvor filtermaterialet består af organisk materiale, f.eks. bark og flis eller et aktivt kul filter. Der findes endvidere kombifiltre, hvor nedbrydningen af svovlbrinte sker ved hjælp af både biomasse og aktiv kul.
Der gennemføres netop nu (2015-2016) et udviklingsprojekt med anvendelse af ”offerledninger” som er gravitationsledninger hvor tilslagsmaterialet i stor udstrækning udgøres af letnedbrydelige materialer, f.eks. marmor. Det er hensigten, at den dannede svovlsyre skal nedbrydes i et accelereret tempo i nærheden af oppumpningsbrønden, så der ikke sker korrosive angreb længere nedstrøms. For at den accelerede omsætning af sulfid kan finde sted, skal der opbygges en bakteriekultur som kan omdanne svovlbrinte til svovlsyre, hvilket tager nogen til. Der er ultimo 2015 begrænsede erfaringer med metoden, så effektiviteten er kendt.

## Slide 47: Opsummering
Sørg for tilstrækkeligt beslutningsgrundlag!
Find det rigtige tracé!
Gå ikke på kompromis med arbejdsmiljøet!
Inddrag levetidsomkostningerne i planlægningsfasen!
Vælg enkle løsninger med høj driftssikkerhed!
Fokuser på helheden, ikke på komponenter!
Byg pumpestationen der er behov for!
Indkør pumpestation struktureret
Løbende overvågning af driftstilstanden
Tilse og vedligehold pumpestationen
Notes: For at sikre den bedst tænkelige helhedsløsning bør problemstillingerne relateret til svovlbrinte inddrages i alle beslutningsprocesserne. Hvis dette udelades, og der efterfølgende konstateres generende eller skadesvoldende koncentrationer, kan det være endog meget omkostningskrævende at nedbringe det til et acceptabelt niveau.

## Slide 48: Opsummering
Der er ingen metode er den rigtige
Valg af metode afhænger af hele transportsystemet
Løsninger og tiltag skal bl.a. vægtes ud fra:
- arbejdsmiljø
- renseanlæg
- økonomi
- driftssikkerhed
- ledningssystemet
- tid til behandling af klager
- mv.
Notes: Der er ikke én metode som er den rigtige, men det er som udgangspunkt altid være bedre at forebygge end helbrede
Løsninger og afhjælpningstiltag træffes ud fra helhedsbetragtninger.
De forhold der som minimum anbefales inddraget i helhedsbetragtningerne omfatter bl.a.
- arbejdsmiljø
- renseanlæg
- økonomi
- driftssikkerhed
- ledningssystemet
- tid til behandling af klager

## Slide 49: Spørgsmål
?
Notes: Der er ikke én metode som er den rigtige, men det er som udgangspunkt altid være bedre at forebygge end helbrede
Løsninger og afhjælpningstiltag træffes ud fra helhedsbetragtninger.
De forhold der som minimum anbefales inddraget i helhedsbetragtningerne omfatter bl.a.
- arbejdsmiljø
- renseanlæg
- økonomi
- driftssikkerhed
- ledningssystemet
- tid til behandling af klager