## Slide 1
 |  | Hvor langt ned skal man blødgøre? |  | 
 |  | Camilla Tang |  | 
 |  | Blødgøringsseminar 7. december 2021 |  | 
YNAS6NA67CVJ-2065489706-1849

## Slide 2: Forskellig påvirkning af vandkvalitet
Pelletblødgøring
Ionbytning
CARIX ionbytning
Membranfiltrering
PAS
Elektrolyse
Pelletblødgøring
↓ Ca2+, HCO3-
↑ Na+, pH
Elektrolyse
↓ Ca2+, HCO3-
↑ pH
Ionbytning
↓ Ca2+, Mg2+
↑ Na+
CARIX
↓ Ca2+, Mg2+, HCO3-,
(SO42-), (NO3-), (Cl-)
Membraner
↓ Ca2+, Mg2+HCO3-, SO42-, NO3-, Cl-, F-, pH, m.fl.
PAS
↓ Ca2+, HCO3-
↑ pH

## Slide 3
Drikkevands-bekendtgørelsen
Kalkudfældninger og sæbeforbrug
Sundhed
Smag
Korrosion

## Slide 4: Råvandsmængde og -kvalitet
Pelletblødgøring
Ionbytning
CARIX
Membran
PAS
Elektrolyse
Nuværende grundvandsressource er meget begrænset
Pelletblødgøring
Ionbytning
CARIX
Membran
PAS
Elektrolyse
Der er høj natriumkoncentration

## Slide 5: Kalkudfældningspotentialet
Calcium Carbonate Precipitation Potential (CCPP)
Hårdhed
Ca2+
Mg2+
CCPP
CaSO4
MgOH+
Na+
CaCO3
H+
Cl-
PO43-
MgCO3
HCO3-
K+
HPO43-
Giver blødgøring gevinst for forbrugerne?
Hvad er den optimale hårdhed?
Hvilken teknologi giver størst gevinst?

## Slide 6: Kalkudfældning afhænger af temperatur
Temperatur
Kalkudfældningspotentialet
90 °C = elkedlen
60 °C = varmtvandsbeholder
10 °C = ledningsnettet

## Slide 7: Er der et potentiale?
4-8 °dH
20 - >30 °dH
?

## Slide 8
CCPP90
0,6 mmol/L
1,2 mmol/L
Vandet er meget kalkfældende
Vandet er ikke specielt kalkfældende
 | Vandtype A | Vandtype B
Calcium | 91 mg/L | 90 mg/L
Magnesium | 10 mg/L | 15 mg/L
Hårdhed | 15 °dH | 16 °dH
Alkalinitet (HCO3-) | 261 mg/L | 360 mg/L
1,0 mmol/L
1,4 mmol/L

## Slide 9: CCPP og teknologivalg
 | Vandtype A | Vandtype B
Calcium | 91 mg/L | 90 mg/L
Magnesium | 10 mg/L | 15 mg/L
Hårdhed | 15 °dH | 16 °dH
Alkalinitet (HCO3-) | 261 mg/L | 360 mg/L
Høj HCO3- reduktion
Ingen HCO3- reduktion
HCO3- reduktion
CARIX
PAS
Membraner
Pelletblødgøring
Ionbytning

## Slide 10: Kalkudfældningspotentialet siger også noget om korrosion
CCPP10 > 0,0 mmol/L

## Slide 11: Hvor langt ned skal man blødgøre?
Blødgøringsdybde
Maksimere gevinster  Reducere CCPP90
Hårdt vand
Blødt vand
Undgå korrosion  CCPP10 > 0,0 mmol/L
Blandes vandet med andre vandtyper i ledningsnettet?
Økonomi
Teknologivalg

## Slide 12: Er vandets hårdhed ligegyldig???
NEJ!

## Slide 13
Korrosion
Dansk Standard DS 439
Varmforzinket stål:
< 1
Påvirkes af blødgøring
Komplekst fænomen
Samspil mellem vandkemi, materialer og mikrobiologi

## Slide 14: Opsummering
Kalkudfældningspotentialet (CCPP) kan bruges til at vurdere potentialet for blødgøring, sammenligne teknologier og vurdere hvor langt ned man skal blødgøre
Vandkvalitet bør indgå i vurderingen af blødgøringsteknologier sammen med de øvrige aspekter (økonomi, fysiske rammer, bæredygtighed m.m.)
Blødgøringsteknologierne påvirker vandets mineralsammensætning forskelligt

## Slide 15: Tak for opmærksomheden!
Camilla Tang
cta@niras.dk
2373 9679
Specialist, ph.d.
NIRAS
Sortemosevej 19, 3450 Allerød