## Slide 1
PAS-metoden
blødgøring uden kemi og spildevand
Henrik Aktor
AA-Water ApS
Blødgøringsseminar
DANVA & Danske Vandværker 7. december 2021, Ballerup

## Slide 2
PAS metoden - målsætning:
Ingen tilsætning af kemikalier
Intet spildevand
CCPP90 ≤ 0,50 mM
Cirkulær økonomi: Restprodukt = landbrugskalk
Hygiejnisk proces i lukkede filtre
Anlæg kan demonteres og genbruges

## Slide 3
Indblæsning af luft pumper vandet rundt Katalyserer udfældning af kalk
Ca2+ + 2HCO3-
↓
CO2(↑)+ CaCO3(↓) + H2O
Selvbærende rist
Top rist
Teknologi
proces

## Slide 4
Skylningen slår kalkflager af filtermaterialet
Kalken samles og tages ud under risten

## Slide 5
Fire filtre i serie med genbrug af skyllevand udnytter ressourcerne mest effektivt

## Slide 6
Serieforbundne beholdere med genbrug af skyllevand udnytter ressourcerne mest effektivt

## Slide 7
PAS metoden – status:
Udviklingsarbejde 4 år
Pilotforsøg op til 10 m3/t
Erfaringerne viser: jo simplere – desto bedre
To fuldskala projekter i forhandling (25 – 50 m3/t)
Omkostninger afhængigt af anlægsstørrelse
  Afskrivning af anlæg (TotEx): 1,7 – 3,0 kr./m3
  Drift og vedligehold (OpEx): 0,5 – 0,8 kr./m3